Procédure d’intervention standardisée — Remplacement pompe centrifuge P-204

Domaine : Maintenance  |  Site : [_____]  |  Unité : [_____]

| Équipement : | Pompe P-204 (5,5 kW, 400 V, DN50) | Déclencheur : | Curatif / Préventif |
| --- | --- | --- | --- |
| Périmètre : | Pompe + moteur + accouplement + vannes V-201/V-202 | Criticité : | Moyenne |
| Rédacteur : | [Nom] | Approbateur : | [Nom] |

Objectif (résultat attendu) : Remettre en service la ligne avec ΔP nominal 0,9–1,1 bar, zéro fuite visible, intensité ≤ 8,5 A, vibrations ≤ 4,5 mm/s. Ces valeurs sont **exemples** : adapter aux spécifications constructeur/WPS.

Rôles & responsabilités (RACI)

| Rôle | Nom | R (Responsable) | A (Approbateur) | C/I (Consulté/Informé) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervenant principal | [Nom] | ☑ | ☐ | ☐ |
| Sécurité / HSE | [Nom] | ☐ | ☐ | ☑ |
| Production / Client interne | [Nom] | ☐ | ☑ | ☑ |
| Autres (IT/Log./Fourn.) | [Nom] | ☐ | ☐ | ☑ |

Pré-requis & sécurité

| ☐ Permis feu/hauteur/espace confiné (si applicable) | Réf : [N°] |
| --- | --- |
| ☐ Consignation / LOTO appliquée | Disjoncteur QF-P204, Vanne asp. V-201, Vanne ref. V-202 |
| ☐ Test absence énergie | VAT pour élec ; purge/dépressurisation pour fluide |
| ☐ EPI requis | Gants anticoupure, lunettes, protections auditives, chaussures S3 |
| ☐ Analyse de risques (JSA) | Danger : énergie résiduelle, chute, écrasement |
| ☐ Outils étalonnés | Clé dynamométrique 10–60 Nm ; pince ampèremétrique |
| ☐ Pièces de rechange | Pompe P-204-B, joints, garniture mécanique, boulonnerie |
| ☐ Zone balisée & propreté | Écran anti-projection, absorbants à proximité |

Ressources & documents

| Ressource / doc | Référence / Spéc. | Disponible (☐) |
| --- | --- | --- |
| Plan P&ID | PID-L2-204 |  |
| Notice fabricant | Manual-P204-v3 |  |
| Gammes couples serrage | TORQUE-STD-ISO |  |
| Procédure LOTO | PR-HSE-LOTO-01 |  |
| Check-list essais | CL-TEST-POMPES |  |

Déroulé d’intervention (S0 → S5)

S0 — Qualification & décision

• Confirmer périmètre & compétences ; informer Production & HSE
• Vérifier documents applicables (P&ID, LOTO, couples de serrage)
• Valider fenêtre d’arrêt et zone d’intervention

S1 — Préparation

• Rassembler outillage, pièces, EPI ; poser signalisation
• Brief sécurité (JSA) et répartition des rôles
• Préparer bacs de rétention et absorbants

S2 — Sécurisation & consignation (LOTO)

• Arrêt contrôlé de la pompe, couper l’alimentation au **QF-P204** ; poser cadenas/étiquette
• Fermer **V-201** (aspiration) et **V-202** (refoulement) ; poser cadenas/étiquette
• Purger/dépressuriser la ligne ; **tester absence énergie** (VAT + purge)
• Visa HSE/Intervenant : ______  Date/Heure : ____/____  __:__

S3 — Exécution

• Déposer carter de protection et accouplement ; déconnecter le moteur si nécessaire
• Vidanger la pompe ; démonter la pompe usée ; protéger plans de joint
• Monter la pompe de rechange **P-204-B** avec **joints neufs** ; appliquer couples (ex. 25 Nm M8 — à adapter)
• **Alignement** pompe-moteur au comparateur ; viser faux-rond ≤ 0,10 mm
• Reposer accouplement & carter ; reconnecter ; vérifications visuelles

S4 — Remise en service & tests

• Retirer progressivement consignations (par **propriétaire de cadenas**)
• Ouvrir vannes ; amorcer si nécessaire ; surveiller fuites
• Démarrer ; relever **ΔP**, **intensité** (A), **vibrations** (mm/s), **fuites**
• Tester interverrouillages/arrêt d’urgence ; observation 10 min en charge

S5 — Clôture & capitalisation

• Rangement, propreté, levée du balisage ; élimination déchets
• Mise à jour CMMS (heure, pièces, mesures, photos) ; retourner pièce défectueuse
• Leçons apprises (LL) : ____________________________________________________

Points de contrôle & critères d’acceptation

| Point de contrôle | Critère / tolérance | Méthode / outil | Visa & Date |
| --- | --- | --- | --- |
| LOTO posée et test absence énergie | OK (élec + fluide) | Procédure LOTO + VAT |  |
| Couples de serrage | Conformes au référentiel | Clé dynamométrique |  |
| Alignement pompe-moteur | Faux-rond ≤ 0,10 mm | Comparateur / cales |  |
| Test étanchéité | Aucune fuite visible en 10 min | Observation / bac rétention |  |
| ΔP nominal | 0,9–1,1 bar (exemple) | Manomètre étalonné |  |
| Vibrations | ≤ 4,5 mm/s (exemple) | Vibromètre |  |

Risques clés & plan de secours

| Risque | Cause probable | Prévention | Plan B / Escalade | Propriétaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Énergie résiduelle | Consignation incomplète | LOTO + test absence énergie | STOP & alerte HSE / Chef d’atelier | [Nom] |
| Inondation/fuite | Purge insuffisante | Bac + vannes isolées | Arrêt, absorbants, maintenance curative | [Nom] |
| Surcharge moteur | Désalignement / friction | Alignement + couples justes | Arrêt, contrôle accouplement | [Nom] |

Enregistrements & traçabilité

| Doc / Enregistrement | Réf. | Responsable | Support (CMMS/Drive) | Durée conservation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fiche d’intervention | FI-P204-YYYY-NN | [Nom] | CMMS | 5 ans |
| Relevés ΔP / A / vib. | SHT-P204-TEST | [Nom] | Drive | 5 ans |
| Photos avant/après | PH-P204 | [Nom] | Drive | 5 ans |
| Rapport LL | LL-P204 | [Nom] | Drive | 5 ans |

Journal de l’intervention (horodaté)

| Heure début | Heure fin | Étape / action | Signature/initiales |
| --- | --- | --- | --- |

Visas & clôture

| Intervenant principal | Qualité / Contrôle | Production / Client interne |
| --- | --- | --- |
| Nom, Signature, Date : | Nom, Signature, Date : | Nom, Signature, Date : |

Historique des révisions

| Version | Date | Modification | Auteur | Approbation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | ____/____/______ | Création de la procédure type | [Nom] | [Nom] |