CHECKLIST TECHNIQUE — DÉSINFECTION & RINÇAGE DES RÉSEAUX SANITAIRES (ECS / ECF)

Modèle A4 détaillé | Inclut calculs CT (mg·min/L), dosage, neutralisation, suivi thermique et hydraulique

0) MÉTADONNÉES RÉSEAU & CONTEXTE

| Site/Bâtiment : | Type réseau : ECS ☐ ECF ☐ Mixte ☐ | Boucles recirculation : | Volume ballon(s) (L) : |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresse : | Étage(s)/Zone(s) : | Groupe mélangeur/mitigeur : | Pompes (type/régulation) : |
| Plan réseau (réf.) : | Schéma iso. joint : Oui ☐/Non ☐ | Maintenance bioméd./tech : | Contact HSE/Qualité : |

1) CHOIX DE MÉTHODE & PARAMÈTRES CIBLES

| Méthode | Produit / Réf. | Cible C (mg/L) | Temps contact t (min) | CT cible (mg·min/L) | pH cible | Temp. cible (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Note : CT = C × t. Ajuster C ou t selon l’atteinte en distal et les contraintes d’exploitation.

2) CALCULS DE DOSAGE (CHIMIQUE) — Aide-mémoire

Formule indicatrice (stock en g/L) : Volume de stock à injecter (L) ≈ (Cible mg/L × Volume réseau m³) / Stock g/L

| Produit (NaClO / ClO₂ / H₂O₂+Ag…) | Concentration stock (g/L) | Volume réseau (m³) | Cible (mg/L) | Volume stock estimé (L) | Mode d’injection (point) | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3) CIBLES CT & VÉRIFICATION PAR POINT (DISTALITÉ)

| ID point | Distance estimée (m) | C mesurée (mg/L) | t (min) | CT (mg·min/L) | CT cible | Écart (±) | Action si insuffisant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4) DÉSINFECTION THERMIQUE — CONSIGNES & SUIVI

| Ballon consigne (°C) | Retour recirc cible (°C) | Maintien (min) | Débit recirc (L/min) | Vannes by-pass | Alarme T° (Oui/Non) | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Journal (toutes 10 min) :

| Heure | Point | T° départ (°C) | T° retour (°C) | ΔT (°C) | Débit (L/min) | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5) ÉQUILIBRAGE HYDRAULIQUE — DÉBITS PAR BOUCLE

| Boucle / Tranche | Débit cible (L/min) | Débit mesuré (L/min) | ΔT (°C) | Position vanne (%) | Purge/point haut | Actions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6) RINÇAGE — TRAÇABILITÉ DÉTAILLÉE

| ID point | Débit mesuré (L/min) | Début (h) | Fin (h) | Durée (min) | Volume (L) | Chlore final (mg/L) | pH final | T° finale (°C) | Valeur cible OK ☐ | Opérateur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Astuce : Volume ≈ Débit × Durée. Contrôler stabilité des valeurs sur 2–3 mesures consécutives.

7) NEUTRALISATION & REJET — CALCUL RAPIDE (CHLORE)

Approximation stœchiométrique : 1 mol Cl₂ ↔ 1 mol thiosulfate. Ratios massiques indicatifs :

• Anhydre (Na₂S₂O₃) ≈ ×2,23 g thiosulfate / g Cl₂ | • Pentahydrate (Na₂S₂O₃·5H₂O) ≈ ×3,5 g / g Cl₂

Rappel : masse Cl₂ (g) ≈ C (mg/L) × V (m³). Masse thiosulfate (g) ≈ masse Cl₂ × ratio.

| C libre mesurée (mg/L) | Volume (m³) | Forme thiosulfate | Ratio (2,23 / 3,5) | Masse Cl₂ (g) | Masse thiosulfate (g) | Mode de neutralisation | Validation rejet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8) PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE & RÉSULTATS

| ID point | Type analyse (ex. Legionella, HPC) | Avant/Après rinçage | Flacon thiosulfate (Oui/Non) | Heure & conditions | Code échantillon | Laboratoire | Résultat | Seuil interne (OK/NOK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9) CRITÈRES DE REMISE EN SERVICE (À VALIDER)

• ECS ≥ consigne ballon ; retour recirculation conforme ☐

• ECF < valeur cible (ex. < 20 °C) ☐

• Chlore/pH résiduels conformes ☐

• Équilibrage hydraulique réalisé (débits/ΔT) ☐

• Signalisation retirée ; information occupants faite ☐

• Analyses prévues lancées (si applicables) ☐

10) NON-CONFORMITÉS & ACTIONS

| Réf. | Description | Gravité (B/M/É) | Action corrective | Responsable | Délai | Validation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11) VALIDATION & ARCHIVAGE

| Intervenant (Nom + signature) | Responsable Site | HSE/Qualité | Date/Heure |
| --- | --- | --- | --- |

lecoursgratuit.com — Modèle technique A4 | À adapter à vos procédures et exigences locales. Les cibles (CT, T°, pH, résiduels) doivent être fixées par l’établissement.