## Listes
NomListe | Valeurs...
Type_Point | Robinet | Douche | Ballon | Purge
Réseau | ECS | ECF
Thiosulfate | Anhydre (2,23) | Pentahydrate (3,5)
Methodes | Chimique | Thermique

## Paramètres
Paramètre | Unité | Valeur | Notes
Méthode |  | Chimique | Choix: Chimique/Thermique
Cible concentration (C) | mg/L | 20
Temps de contact (t) | min | 60
CT cible (C×t) | mg·min/L | 1200 | Calcul automatique
pH cible |  | 7
Température ECS cible (≥) | °C | 55
Température ECF cible (≤) | °C | 20
Seuil chlore résiduel (rinçage) | mg/L | 0.2
Concentration stock (désinfectant) | g/L | 100
Volume réseau (total estimé) | m³ | 5
Volume stock à injecter (estimation) | L | 1 | Formule: (C mg/L × V m³) / Stock g/L
Type thiosulfate |  | Anhydre (2,23) | Choix: Anhydre/Pentahydrate
Ratio thiosulfate / chlore | g/g | 2.23 | Automatique

## Points
ID point | Type | Réseau (ECS/ECF) | Étage/Zone | Distance (m) | Accès OK | Isolable | Particularités
P-101 | Ballon | ECS | R+1/221 | 10 | Oui | Oui | Extrémité aile
P-102 | Ballon | ECS | R+2/318 | 15 | Oui | Oui | RAS
P-103 | Purge | ECF | R+2/315 | 8 | Oui | Non | Faible débit
P-104 | Robinet | ECS | R+2/318 | 6 | Oui | Oui | Faible débit
P-105 | Ballon | ECS | SS/BallonB | 10 | Oui | Non | Faible débit
P-106 | Purge | ECS | RDC/101 | 6 | Oui | Oui | Extrémité aile
P-107 | Douche | ECS | R+1/223 | 15 | Oui | Oui | Extrémité aile
P-108 | Purge | ECS | RDC/101 | 12 | Oui | Non | Boucle mal équilibrée
P-109 | Robinet | ECS | SS/BallonB | 18 | Oui | Oui | RAS
P-110 | Ballon | ECS | R+1/221 | 12 | Oui | Oui | Boucle mal équilibrée
P-111 | Douche | ECS | SS/BallonB | 6 | Oui | Oui | Boucle mal équilibrée
P-112 | Purge | ECS | R+1/223 | 6 | Oui | Non | Faible débit
P-113 | Purge | ECS | RDC/105 | 8 | Oui | Oui | Faible débit
P-114 | Robinet | ECF | SS/BallonA | 22 | Oui | Non | Boucle mal équilibrée
P-115 | Robinet | ECS | SS/BallonA | 18 | Oui | Non | RAS
P-116 | Ballon | ECF | R+2/315 | 22 | Oui | Oui | RAS
P-117 | Ballon | ECS | R+2/318 | 10 | Oui | Non | RAS
P-118 | Purge | ECS | R+2/318 | 6 | Oui | Non | Extrémité aile
P-119 | Douche | ECS | RDC/105 | 10 | Oui | Non | Faible débit
P-120 | Douche | ECS | R+1/221 | 12 | Oui | Non | Extrémité aile
P-121 | Robinet | ECS | RDC/105 | 22 | Oui | Non | Faible débit
P-122 | Robinet | ECS | RDC/101 | 12 | Oui | Non | RAS
P-123 | Purge | ECF | R+1/223 | 18 | Oui | Oui | Boucle mal équilibrée
P-124 | Purge | ECS | R+2/318 | 10 | Oui | Oui | RAS
P-125 | Robinet | ECS | R+2/315 | 22 | Oui | Non | RAS
P-126 | Purge | ECF | R+2/315 | 12 | Oui | Oui | RAS
P-127 | Douche | ECF | R+2/318 | 15 | Oui | Oui | Faible débit
P-128 | Robinet | ECS | R+1/221 | 6 | Oui | Oui | Boucle mal équilibrée
P-129 | Douche | ECS | RDC/101 | 22 | Oui | Non | RAS
P-130 | Purge | ECF | SS/BallonB | 8 | Oui | Non | RAS
P-131 | Robinet | ECS | RDC/105 | 12 | Oui | Oui | Extrémité aile
P-132 | Purge | ECS | RDC/101 | 12 | Oui | Oui | Extrémité aile
P-133 | Ballon | ECS | RDC/101 | 12 | Oui | Non | RAS
P-134 | Douche | ECS | R+2/318 | 10 | Oui | Oui | Faible débit
P-135 | Ballon | ECS | RDC/101 | 22 | Oui | Oui | RAS
P-136 | Ballon | ECS | R+1/221 | 10 | Oui | Oui | Faible débit
P-137 | Douche | ECF | R+1/223 | 15 | Oui | Oui | Faible débit
P-138 | Douche | ECF | R+1/223 | 15 | Oui | Oui | Boucle mal équilibrée
P-139 | Douche | ECS | R+2/315 | 12 | Oui | Non | Extrémité aile
P-140 | Purge | ECF | R+1/221 | 8 | Oui | Oui | Extrémité aile
P-141 | Douche | ECF | RDC/101 | 18 | Oui | Non | Boucle mal équilibrée
P-142 | Douche | ECS | SS/BallonB | 22 | Oui | Non | Boucle mal équilibrée
P-143 | Robinet | ECS | SS/BallonA | 8 | Oui | Non | Extrémité aile
P-144 | Robinet | ECS | SS/BallonB | 18 | Oui | Oui | Boucle mal équilibrée
P-145 | Douche | ECS | RDC/101 | 12 | Oui | Non | Boucle mal équilibrée
P-146 | Ballon | ECS | SS/BallonB | 8 | Oui | Non | RAS
P-147 | Robinet | ECS | R+2/315 | 22 | Oui | Non | Faible débit
P-148 | Robinet | ECS | RDC/101 | 22 | Oui | Non | Boucle mal équilibrée
P-149 | Douche | ECS | R+2/315 | 18 | Oui | Oui | Extrémité aile
P-150 | Purge | ECF | R+2/318 | 8 | Oui | Non | Faible débit
P-151 | Robinet | ECF | R+2/315 | 22 | Oui | Oui | RAS
P-152 | Ballon | ECS | R+1/221 | 6 | Oui | Non | Extrémité aile
P-153 | Douche | ECS | RDC/101 | 10 | Oui | Oui | Faible débit
P-154 | Douche | ECS | SS/BallonA | 22 | Oui | Oui | Boucle mal équilibrée
P-155 | Robinet | ECS | R+2/315 | 8 | Oui | Oui | Boucle mal équilibrée
P-156 | Robinet | ECS | R+1/221 | 22 | Oui | Non | RAS
P-157 | Robinet | ECS | SS/BallonB | 8 | Oui | Non | RAS
P-158 | Robinet | ECS | R+1/221 | 8 | Oui | Oui | Extrémité aile
P-159 | Ballon | ECS | SS/BallonA | 22 | Oui | Oui | RAS
P-160 | Robinet | ECS | SS/BallonA | 10 | Oui | Oui | Faible débit

## CT_Verif
ID point | Distance (m) | C mesurée (mg/L) | t (min) | CT (mg·min/L) | CT cible | Écart (CT-CTcible) | Statut (OK/NOK)
P-101 | 6 | 20 | 65 | 1300 | 1200 | 100 | OK
P-102 | 15 | 22 | 75 | 1650 | 1200 | 450 | OK
P-103 | 8 | 10 | 40 | 400 | 1200 | -800 | NOK
P-104 | 22 | 22 | 60 | 1320 | 1200 | 120 | OK
P-105 | 6 | 24 | 75 | 1800 | 1200 | 600 | OK
P-106 | 18 | 22 | 75 | 1650 | 1200 | 450 | OK
P-107 | 6 | 24 | 70 | 1680 | 1200 | 480 | OK
P-108 | 22 | 10 | 40 | 400 | 1200 | -800 | NOK
P-109 | 10 | 20 | 75 | 1500 | 1200 | 300 | OK
P-110 | 15 | 24 | 60 | 1440 | 1200 | 240 | OK
P-111 | 12 | 20 | 70 | 1400 | 1200 | 200 | OK
P-112 | 6 | 22 | 70 | 1540 | 1200 | 340 | OK
P-113 | 10 | 22 | 65 | 1430 | 1200 | 230 | OK
P-114 | 8 | 8 | 30 | 240 | 1200 | -960 | NOK
P-115 | 15 | 10 | 30 | 300 | 1200 | -900 | NOK
P-116 | 10 | 12 | 40 | 480 | 1200 | -720 | NOK
P-117 | 15 | 22 | 75 | 1650 | 1200 | 450 | OK
P-118 | 15 | 20 | 60 | 1200 | 1200 | 0 | OK
P-119 | 18 | 18 | 65 | 1170 | 1200 | -30 | NOK
P-120 | 6 | 22 | 70 | 1540 | 1200 | 340 | OK
P-121 | 12 | 8 | 45 | 360 | 1200 | -840 | NOK
P-122 | 15 | 20 | 60 | 1200 | 1200 | 0 | OK
P-123 | 18 | 10 | 50 | 500 | 1200 | -700 | NOK
P-124 | 8 | 8 | 50 | 400 | 1200 | -800 | NOK
P-125 | 18 | 24 | 75 | 1800 | 1200 | 600 | OK
P-126 | 8 | 18 | 60 | 1080 | 1200 | -120 | NOK
P-127 | 22 | 22 | 65 | 1430 | 1200 | 230 | OK
P-128 | 10 | 15 | 45 | 675 | 1200 | -525 | NOK
P-129 | 18 | 24 | 65 | 1560 | 1200 | 360 | OK
P-130 | 12 | 18 | 65 | 1170 | 1200 | -30 | NOK
P-131 | 18 | 10 | 50 | 500 | 1200 | -700 | NOK
P-132 | 18 | 18 | 60 | 1080 | 1200 | -120 | NOK
P-133 | 8 | 22 | 70 | 1540 | 1200 | 340 | OK
P-134 | 8 | 8 | 30 | 240 | 1200 | -960 | NOK
P-135 | 18 | 15 | 30 | 450 | 1200 | -750 | NOK
P-136 | 10 | 24 | 70 | 1680 | 1200 | 480 | OK
P-137 | 6 | 22 | 75 | 1650 | 1200 | 450 | OK
P-138 | 15 | 24 | 65 | 1560 | 1200 | 360 | OK
P-139 | 15 | 15 | 45 | 675 | 1200 | -525 | NOK
P-140 | 22 | 12 | 45 | 540 | 1200 | -660 | NOK
P-141 | 12 | 15 | 50 | 750 | 1200 | -450 | NOK
P-142 | 15 | 20 | 65 | 1300 | 1200 | 100 | OK
P-143 | 10 | 18 | 60 | 1080 | 1200 | -120 | NOK
P-144 | 10 | 20 | 70 | 1400 | 1200 | 200 | OK
P-145 | 15 | 20 | 70 | 1400 | 1200 | 200 | OK
P-146 | 6 | 18 | 65 | 1170 | 1200 | -30 | NOK
P-147 | 6 | 10 | 30 | 300 | 1200 | -900 | NOK
P-148 | 22 | 20 | 60 | 1200 | 1200 | 0 | OK
P-149 | 12 | 12 | 30 | 360 | 1200 | -840 | NOK
P-150 | 18 | 24 | 75 | 1800 | 1200 | 600 | OK
P-151 | 15 | 12 | 40 | 480 | 1200 | -720 | NOK
P-152 | 6 | 24 | 75 | 1800 | 1200 | 600 | OK
P-153 | 10 | 24 | 60 | 1440 | 1200 | 240 | OK
P-154 | 18 | 24 | 65 | 1560 | 1200 | 360 | OK
P-155 | 6 | 22 | 70 | 1540 | 1200 | 340 | OK
P-156 | 6 | 15 | 40 | 600 | 1200 | -600 | NOK
P-157 | 15 | 22 | 75 | 1650 | 1200 | 450 | OK
P-158 | 8 | 12 | 30 | 360 | 1200 | -840 | NOK
P-159 | 12 | 22 | 70 | 1540 | 1200 | 340 | OK
P-160 | 18 | 15 | 40 | 600 | 1200 | -600 | NOK
P-161 | 12 | 24 | 70 | 1680 | 1200 | 480 | OK
P-162 | 15 | 12 | 50 | 600 | 1200 | -600 | NOK
P-163 | 10 | 8 | 30 | 240 | 1200 | -960 | NOK
P-164 | 18 | 8 | 50 | 400 | 1200 | -800 | NOK
P-165 | 8 | 8 | 50 | 400 | 1200 | -800 | NOK
P-166 | 6 | 22 | 65 | 1430 | 1200 | 230 | OK
P-167 | 6 | 12 | 40 | 480 | 1200 | -720 | NOK
P-168 | 15 | 18 | 70 | 1260 | 1200 | 60 | OK
P-169 | 6 | 18 | 65 | 1170 | 1200 | -30 | NOK
P-170 | 10 | 24 | 75 | 1800 | 1200 | 600 | OK
P-171 | 22 | 22 | 65 | 1430 | 1200 | 230 | OK
P-172 | 18 | 20 | 60 | 1200 | 1200 | 0 | OK
P-173 | 22 | 24 | 65 | 1560 | 1200 | 360 | OK
P-174 | 22 | 22 | 65 | 1430 | 1200 | 230 | OK
P-175 | 15 | 22 | 75 | 1650 | 1200 | 450 | OK
P-176 | 15 | 10 | 45 | 450 | 1200 | -750 | NOK
P-177 | 10 | 10 | 50 | 500 | 1200 | -700 | NOK
P-178 | 18 | 24 | 70 | 1680 | 1200 | 480 | OK
P-179 | 6 | 24 | 60 | 1440 | 1200 | 240 | OK
P-180 | 8 | 18 | 60 | 1080 | 1200 | -120 | NOK
P-181 | 15 | 12 | 50 | 600 | 1200 | -600 | NOK
P-182 | 6 | 12 | 45 | 540 | 1200 | -660 | NOK
P-183 | 22 | 20 | 60 | 1200 | 1200 | 0 | OK
P-184 | 6 | 22 | 65 | 1430 | 1200 | 230 | OK
P-185 | 22 | 22 | 75 | 1650 | 1200 | 450 | OK
P-186 | 22 | 18 | 75 | 1350 | 1200 | 150 | OK
P-187 | 8 | 8 | 40 | 320 | 1200 | -880 | NOK
P-188 | 12 | 20 | 65 | 1300 | 1200 | 100 | OK
P-189 | 8 | 10 | 45 | 450 | 1200 | -750 | NOK
P-190 | 22 | 22 | 60 | 1320 | 1200 | 120 | OK
P-191 | 22 | 22 | 60 | 1320 | 1200 | 120 | OK
P-192 | 8 | 24 | 60 | 1440 | 1200 | 240 | OK
P-193 | 6 | 24 | 60 | 1440 | 1200 | 240 | OK
P-194 | 22 | 18 | 65 | 1170 | 1200 | -30 | NOK
P-195 | 10 | 24 | 70 | 1680 | 1200 | 480 | OK
P-196 | 22 | 12 | 40 | 480 | 1200 | -720 | NOK
P-197 | 15 | 8 | 30 | 240 | 1200 | -960 | NOK
P-198 | 12 | 24 | 75 | 1800 | 1200 | 600 | OK
P-199 | 22 | 24 | 60 | 1440 | 1200 | 240 | OK
P-200 | 15 | 18 | 70 | 1260 | 1200 | 60 | OK
P-201 | 18 | 22 | 75 | 1650 | 1200 | 450 | OK
P-202 | 6 | 12 | 45 | 540 | 1200 | -660 | NOK
P-203 | 6 | 18 | 75 | 1350 | 1200 | 150 | OK
P-204 | 15 | 18 | 75 | 1350 | 1200 | 150 | OK
P-205 | 12 | 22 | 75 | 1650 | 1200 | 450 | OK
P-206 | 18 | 12 | 45 | 540 | 1200 | -660 | NOK
P-207 | 10 | 15 | 30 | 450 | 1200 | -750 | NOK
P-208 | 15 | 24 | 60 | 1440 | 1200 | 240 | OK
P-209 | 12 | 24 | 60 | 1440 | 1200 | 240 | OK
P-210 | 6 | 8 | 30 | 240 | 1200 | -960 | NOK
P-211 | 15 | 20 | 60 | 1200 | 1200 | 0 | OK
P-212 | 15 | 8 | 45 | 360 | 1200 | -840 | NOK
P-213 | 15 | 22 | 65 | 1430 | 1200 | 230 | OK
P-214 | 6 | 22 | 65 | 1430 | 1200 | 230 | OK
P-215 | 6 | 22 | 70 | 1540 | 1200 | 340 | OK
P-216 | 12 | 18 | 60 | 1080 | 1200 | -120 | NOK
P-217 | 18 | 8 | 30 | 240 | 1200 | -960 | NOK
P-218 | 12 | 10 | 30 | 300 | 1200 | -900 | NOK
P-219 | 6 | 24 | 70 | 1680 | 1200 | 480 | OK
P-220 | 22 | 8 | 30 | 240 | 1200 | -960 | NOK

## Dosage
Produit | Concentration stock (g/L) | Volume réseau (m³) | Cible (mg/L) | Volume stock à injecter (L) | Point d'injection | Observations
Désinfectant A | 100 | 6 | 20 | 1.2 | Collecteur nord | Calcul pré-rempli
Désinfectant B | 100 | 5 | 20 | 1 | Collecteur nord | Calcul pré-rempli
Désinfectant B | 100 | 5.5 | 20 | 1.1 | Point haut A | Calcul pré-rempli
Désinfectant B | 100 | 5 | 20 | 1 | Ballon A | Calcul pré-rempli
Désinfectant C | 100 | 5.5 | 20 | 1.1 | Ballon A | Calcul pré-rempli
Désinfectant A | 100 | 6 | 20 | 1.2 | Point haut A | Calcul pré-rempli
Désinfectant B | 100 | 6 | 20 | 1.2 | Point haut A | Calcul pré-rempli
Désinfectant B | 100 | 6 | 20 | 1.2 | Ballon A | Calcul pré-rempli
Désinfectant C | 100 | 5.5 | 20 | 1.1 | Collecteur nord | Calcul pré-rempli
Désinfectant C | 100 | 6 | 20 | 1.2 | Point haut A | Calcul pré-rempli

## Thermique
Ballon consigne (°C) | Retour recirc cible (°C) | Maintien (min) | Débit recirc (L/min) | Vannes by-pass | Alarme T° | Observations

## Rinçage
ID point | Réseau (ECS/ECF) | Débit (L/min) | Début (h) | Fin (h) | Durée (min) | Volume (L) | Chlore final (mg/L) | pH final | T° finale (°C) | Conforme ? (OK/NOK) | Opérateur
P-101 | ECF | 7 | 8:42 | 8:52 | 10 | 70 | 0.2 | 6.8 | 20 | OK | B. Tech
P-102 | ECS | 8 | 9:39 | 9:54 | 15 | 120 | 0.2 | 6.8 | 57 | OK | A. Tech
P-103 | ECS | 8 | 8:24 | 8:29 | 5 | 40 | 0.2 | 7.2 | 56 | OK | B. Tech
P-104 | ECS | 9 | 9:43 | 9:48 | 5 | 45 | 0.05 | 7.4 | 56 | OK | B. Tech
P-105 | ECS | 9 | 9:09 | 9:18 | 9 | 81 | 0.05 | 6.8 | 55 | OK | C. Tech
P-106 | ECS | 7 | 9:02 | 9:14 | 12 | 84 | 0.25 | 6.8 | 57 | NOK | A. Tech
P-107 | ECF | 7 | 8:40 | 8:52 | 12 | 84 | 0.1 | 7.4 | 16 | OK | C. Tech
P-108 | ECF | 6 | 9:56 | 10:03 | 7 | 42 | 0.25 | 7.2 | 18 | NOK | C. Tech
P-109 | ECF | 8 | 8:49 | 9:04 | 15 | 120 | 0.1 | 7 | 18 | OK | C. Tech
P-110 | ECS | 8 | 8:41 | 8:56 | 15 | 120 | 0.1 | 6.8 | 54 | NOK | A. Tech
P-111 | ECS | 10 | 8:20 | 8:35 | 15 | 150 | 0.25 | 7.4 | 56 | NOK | A. Tech
P-112 | ECF | 9 | 8:14 | 8:23 | 9 | 81 | 0.15 | 7.2 | 20 | OK | B. Tech
P-113 | ECS | 6 | 8:49 | 8:54 | 5 | 30 | 0.15 | 7.2 | 55 | OK | A. Tech
P-114 | ECF | 10 | 8:08 | 8:18 | 10 | 100 | 0.25 | 6.8 | 18 | NOK | A. Tech
P-115 | ECS | 8 | 8:34 | 8:39 | 5 | 40 | 0.25 | 7 | 55 | NOK | A. Tech
P-116 | ECF | 6 | 9:13 | 9:20 | 7 | 42 | 0.15 | 7 | 20 | OK | B. Tech
P-117 | ECF | 7 | 8:53 | 9:03 | 10 | 70 | 0.05 | 7.2 | 18 | OK | A. Tech
P-118 | ECF | 6 | 9:17 | 9:22 | 5 | 30 | 0.15 | 7.4 | 18 | OK | B. Tech
P-119 | ECS | 10 | 8:26 | 8:36 | 10 | 100 | 0.1 | 7.4 | 55 | OK | B. Tech
P-120 | ECS | 10 | 8:43 | 8:48 | 5 | 50 | 0.05 | 7.4 | 54 | NOK | B. Tech
P-121 | ECS | 9 | 8:59 | 9:04 | 5 | 45 | 0.25 | 7.4 | 54 | NOK | B. Tech
P-122 | ECF | 10 | 9:04 | 9:16 | 12 | 120 | 0.05 | 6.8 | 22 | NOK | B. Tech
P-123 | ECF | 9 | 8:09 | 8:24 | 15 | 135 | 0.2 | 6.8 | 16 | OK | B. Tech
P-124 | ECF | 7 | 9:37 | 9:46 | 9 | 63 | 0.2 | 7 | 16 | OK | B. Tech
P-125 | ECF | 7 | 8:41 | 8:53 | 12 | 84 | 0.1 | 7 | 18 | OK | B. Tech
P-126 | ECS | 10 | 8:41 | 8:56 | 15 | 150 | 0.2 | 7.2 | 54 | NOK | C. Tech
P-127 | ECF | 9 | 9:12 | 9:19 | 7 | 63 | 0.2 | 7 | 18 | OK | C. Tech
P-128 | ECS | 9 | 8:51 | 8:56 | 5 | 45 | 0.2 | 6.8 | 56 | OK | B. Tech
P-129 | ECS | 9 | 8:00 | 8:09 | 9 | 81 | 0.2 | 7.2 | 55 | OK | C. Tech
P-130 | ECF | 6 | 8:38 | 8:47 | 9 | 54 | 0.25 | 7 | 20 | NOK | B. Tech
P-131 | ECF | 7 | 8:39 | 8:54 | 15 | 105 | 0.1 | 7 | 20 | OK | A. Tech
P-132 | ECF | 10 | 8:31 | 8:40 | 9 | 90 | 0.15 | 7.4 | 20 | OK | C. Tech
P-133 | ECS | 8 | 9:34 | 9:43 | 9 | 72 | 0.2 | 7.2 | 57 | OK | A. Tech
P-134 | ECF | 6 | 8:20 | 8:29 | 9 | 54 | 0.1 | 6.8 | 20 | OK | A. Tech
P-135 | ECF | 6 | 9:10 | 9:15 | 5 | 30 | 0.1 | 7 | 16 | OK | B. Tech
P-136 | ECF | 6 | 9:48 | 10:03 | 15 | 90 | 0.2 | 7 | 20 | OK | A. Tech
P-137 | ECS | 7 | 8:04 | 8:14 | 10 | 70 | 0.15 | 6.8 | 55 | OK | A. Tech
P-138 | ECS | 9 | 8:59 | 9:06 | 7 | 63 | 0.2 | 7.4 | 56 | OK | B. Tech
P-139 | ECF | 8 | 10:00 | 10:07 | 7 | 56 | 0.2 | 7.2 | 22 | NOK | B. Tech
P-140 | ECF | 10 | 9:29 | 9:38 | 9 | 90 | 0.05 | 7.2 | 22 | NOK | C. Tech
P-141 | ECF | 9 | 9:55 | 10:05 | 10 | 90 | 0.05 | 6.8 | 18 | OK | A. Tech
P-142 | ECF | 10 | 9:26 | 9:36 | 10 | 100 | 0.25 | 7.2 | 18 | NOK | B. Tech
P-143 | ECF | 7 | 9:45 | 10:00 | 15 | 105 | 0.25 | 6.8 | 18 | NOK | C. Tech
P-144 | ECS | 7 | 9:28 | 9:33 | 5 | 35 | 0.15 | 7 | 56 | OK | B. Tech
P-145 | ECS | 9 | 9:16 | 9:31 | 15 | 135 | 0.1 | 7.2 | 57 | OK | A. Tech
P-146 | ECF | 10 | 9:05 | 9:15 | 10 | 100 | 0.05 | 7 | 22 | NOK | C. Tech
P-147 | ECS | 9 | 9:59 | 10:14 | 15 | 135 | 0.25 | 6.8 | 57 | NOK | B. Tech
P-148 | ECF | 8 | 9:25 | 9:34 | 9 | 72 | 0.2 | 7.2 | 20 | OK | C. Tech
P-149 | ECS | 7 | 8:23 | 8:35 | 12 | 84 | 0.05 | 7.4 | 57 | OK | B. Tech
P-150 | ECF | 9 | 9:04 | 9:11 | 7 | 63 | 0.1 | 7.4 | 18 | OK | B. Tech
P-151 | ECS | 8 | 9:40 | 9:52 | 12 | 96 | 0.25 | 7.4 | 57 | NOK | B. Tech
P-152 | ECF | 10 | 8:36 | 8:45 | 9 | 90 | 0.25 | 7 | 22 | NOK | C. Tech
P-153 | ECF | 9 | 9:40 | 9:47 | 7 | 63 | 0.25 | 7.4 | 20 | NOK | B. Tech
P-154 | ECS | 7 | 8:23 | 8:38 | 15 | 105 | 0.1 | 7.2 | 54 | NOK | C. Tech
P-155 | ECF | 8 | 8:01 | 8:16 | 15 | 120 | 0.05 | 7.4 | 18 | OK | A. Tech
P-156 | ECF | 7 | 9:23 | 9:28 | 5 | 35 | 0.1 | 7.4 | 18 | OK | A. Tech
P-157 | ECF | 8 | 9:46 | 9:56 | 10 | 80 | 0.25 | 7 | 22 | NOK | B. Tech
P-158 | ECS | 7 | 8:31 | 8:43 | 12 | 84 | 0.05 | 7.4 | 56 | OK | A. Tech
P-159 | ECF | 9 | 9:38 | 9:48 | 10 | 90 | 0.25 | 6.8 | 18 | NOK | A. Tech
P-160 | ECS | 10 | 9:13 | 9:22 | 9 | 90 | 0.1 | 7 | 55 | OK | B. Tech
P-161 | ECF | 7 | 9:23 | 9:28 | 5 | 35 | 0.1 | 6.8 | 22 | NOK | B. Tech
P-162 | ECS | 10 | 9:18 | 9:30 | 12 | 120 | 0.1 | 6.8 | 56 | OK | B. Tech
P-163 | ECF | 8 | 9:57 | 10:04 | 7 | 56 | 0.05 | 7 | 16 | OK | C. Tech
P-164 | ECS | 6 | 9:33 | 9:43 | 10 | 60 | 0.2 | 7 | 54 | NOK | B. Tech
P-165 | ECS | 10 | 8:48 | 8:55 | 7 | 70 | 0.1 | 6.8 | 55 | OK | B. Tech
P-166 | ECS | 8 | 8:36 | 8:46 | 10 | 80 | 0.2 | 7.4 | 54 | NOK | B. Tech
P-167 | ECF | 9 | 9:25 | 9:34 | 9 | 81 | 0.05 | 7 | 22 | NOK | B. Tech
P-168 | ECS | 6 | 8:59 | 9:08 | 9 | 54 | 0.25 | 6.8 | 55 | NOK | A. Tech
P-169 | ECF | 6 | 8:46 | 8:56 | 10 | 60 | 0.1 | 7 | 22 | NOK | B. Tech
P-170 | ECS | 9 | 8:51 | 9:00 | 9 | 81 | 0.05 | 7.4 | 56 | OK | A. Tech
P-171 | ECS | 10 | 8:38 | 8:53 | 15 | 150 | 0.2 | 7 | 56 | OK | C. Tech
P-172 | ECS | 6 | 8:08 | 8:17 | 9 | 54 | 0.15 | 7.4 | 56 | OK | B. Tech
P-173 | ECF | 8 | 9:09 | 9:24 | 15 | 120 | 0.2 | 7.2 | 22 | NOK | C. Tech
P-174 | ECF | 10 | 8:18 | 8:25 | 7 | 70 | 0.15 | 6.8 | 18 | OK | B. Tech
P-175 | ECF | 9 | 9:38 | 9:53 | 15 | 135 | 0.2 | 7.2 | 16 | OK | A. Tech
P-176 | ECF | 6 | 9:03 | 9:12 | 9 | 54 | 0.25 | 7 | 18 | NOK | A. Tech
P-177 | ECS | 9 | 9:17 | 9:27 | 10 | 90 | 0.05 | 7.4 | 54 | NOK | C. Tech
P-178 | ECF | 6 | 9:33 | 9:48 | 15 | 90 | 0.15 | 6.8 | 16 | OK | B. Tech
P-179 | ECF | 6 | 9:52 | 10:02 | 10 | 60 | 0.2 | 7.2 | 18 | OK | B. Tech
P-180 | ECS | 9 | 9:11 | 9:16 | 5 | 45 | 0.15 | 6.8 | 57 | OK | C. Tech
P-181 | ECS | 9 | 9:04 | 9:16 | 12 | 108 | 0.1 | 7 | 56 | OK | B. Tech
P-182 | ECS | 10 | 8:53 | 9:05 | 12 | 120 | 0.15 | 7.2 | 56 | OK | B. Tech
P-183 | ECF | 7 | 9:00 | 9:05 | 5 | 35 | 0.2 | 7 | 22 | NOK | A. Tech
P-184 | ECS | 6 | 8:52 | 9:02 | 10 | 60 | 0.2 | 7 | 54 | NOK | A. Tech
P-185 | ECF | 7 | 9:29 | 9:38 | 9 | 63 | 0.15 | 7 | 20 | OK | A. Tech
P-186 | ECS | 8 | 9:26 | 9:38 | 12 | 96 | 0.25 | 7.4 | 55 | NOK | C. Tech
P-187 | ECS | 7 | 9:53 | 9:58 | 5 | 35 | 0.1 | 7.4 | 56 | OK | B. Tech
P-188 | ECS | 6 | 8:46 | 9:01 | 15 | 90 | 0.05 | 7 | 56 | OK | A. Tech
P-189 | ECS | 8 | 8:00 | 8:15 | 15 | 120 | 0.25 | 7.2 | 54 | NOK | C. Tech
P-190 | ECS | 7 | 9:18 | 9:30 | 12 | 84 | 0.25 | 7 | 55 | NOK | A. Tech
P-191 | ECS | 6 | 8:53 | 9:05 | 12 | 72 | 0.15 | 7 | 54 | NOK | B. Tech
P-192 | ECS | 10 | 8:21 | 8:26 | 5 | 50 | 0.2 | 7.2 | 55 | OK | B. Tech
P-193 | ECS | 10 | 9:15 | 9:22 | 7 | 70 | 0.05 | 7 | 57 | OK | C. Tech
P-194 | ECS | 6 | 9:08 | 9:13 | 5 | 30 | 0.15 | 7.4 | 54 | NOK | A. Tech
P-195 | ECS | 7 | 9:45 | 9:57 | 12 | 84 | 0.05 | 6.8 | 54 | NOK | A. Tech
P-196 | ECF | 6 | 9:10 | 9:22 | 12 | 72 | 0.25 | 7.4 | 20 | NOK | C. Tech
P-197 | ECS | 8 | 9:03 | 9:12 | 9 | 72 | 0.2 | 7 | 54 | NOK | C. Tech
P-198 | ECS | 8 | 9:54 | 10:04 | 10 | 80 | 0.15 | 7 | 54 | NOK | C. Tech
P-199 | ECS | 10 | 8:47 | 8:57 | 10 | 100 | 0.15 | 6.8 | 55 | OK | A. Tech
P-200 | ECF | 9 | 8:28 | 8:38 | 10 | 90 | 0.05 | 7 | 18 | OK | C. Tech

## Neutralisation
ID point | Chlore résiduel (mg/L) | Volume (m³) | Masse Cl₂ (g) | Type thiosulfate | Ratio g/g | Masse thiosulfate (g) | Mode de neutralisation | Validation
P-101 | 0.05 | 2 | 0.1 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 0.223 | Neutralisation au point bas | OK
P-102 | 0.2 | 6 | 1.2 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 2.676 | Neutralisation au point bas | OK
P-103 | 0.05 | 5 | 0.25 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 0.5575 | Neutralisation au point bas | OK
P-104 | 0.25 | 4 | 1 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 2.23 | Neutralisation au point bas | OK
P-105 | 0.1 | 2 | 0.2 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 0.446 | Neutralisation au point bas | OK
P-106 | 0.25 | 6 | 1.5 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 3.345 | Neutralisation au point bas | OK
P-107 | 0.15 | 3 | 0.45 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 1.0035 | Neutralisation au point bas | OK
P-108 | 0.25 | 5 | 1.25 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 2.7875 | Neutralisation au point bas | OK
P-109 | 0.1 | 6 | 0.6 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 1.338 | Neutralisation au point bas | OK
P-110 | 0.15 | 6 | 0.9 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 2.007 | Neutralisation au point bas | OK
P-111 | 0.15 | 5 | 0.75 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 1.6725 | Neutralisation au point bas | OK
P-112 | 0.2 | 6 | 1.2 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 2.676 | Neutralisation au point bas | OK
P-113 | 0.25 | 6 | 1.5 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 3.345 | Neutralisation au point bas | OK
P-114 | 0.15 | 4 | 0.6 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 1.338 | Neutralisation au point bas | OK
P-115 | 0.1 | 4 | 0.4 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 0.892 | Neutralisation au point bas | OK
P-116 | 0.25 | 6 | 1.5 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 3.345 | Neutralisation au point bas | OK
P-117 | 0.2 | 6 | 1.2 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 2.676 | Neutralisation au point bas | OK
P-118 | 0.2 | 3 | 0.6 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 1.338 | Neutralisation au point bas | OK
P-119 | 0.15 | 2 | 0.3 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 0.669 | Neutralisation au point bas | OK
P-120 | 0.05 | 3 | 0.15 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 0.3345 | Neutralisation au point bas | OK
P-121 | 0.05 | 5 | 0.25 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 0.5575 | Neutralisation au point bas | OK
P-122 | 0.15 | 6 | 0.9 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 2.007 | Neutralisation au point bas | OK
P-123 | 0.1 | 3 | 0.3 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 0.669 | Neutralisation au point bas | OK
P-124 | 0.15 | 3 | 0.45 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 1.0035 | Neutralisation au point bas | OK
P-125 | 0.1 | 2 | 0.2 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 0.446 | Neutralisation au point bas | OK
P-126 | 0.1 | 3 | 0.3 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 0.669 | Neutralisation au point bas | OK
P-127 | 0.05 | 6 | 0.3 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 0.669 | Neutralisation au point bas | OK
P-128 | 0.05 | 4 | 0.2 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 0.446 | Neutralisation au point bas | OK
P-129 | 0.25 | 3 | 0.75 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 1.6725 | Neutralisation au point bas | OK
P-130 | 0.15 | 5 | 0.75 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 1.6725 | Neutralisation au point bas | OK
P-131 | 0.15 | 2 | 0.3 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 0.669 | Neutralisation au point bas | OK
P-132 | 0.15 | 5 | 0.75 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 1.6725 | Neutralisation au point bas | OK
P-133 | 0.05 | 4 | 0.2 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 0.446 | Neutralisation au point bas | OK
P-134 | 0.15 | 5 | 0.75 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 1.6725 | Neutralisation au point bas | OK
P-135 | 0.1 | 6 | 0.6 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 1.338 | Neutralisation au point bas | OK
P-136 | 0.2 | 4 | 0.8 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 1.784 | Neutralisation au point bas | OK
P-137 | 0.2 | 2 | 0.4 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 0.892 | Neutralisation au point bas | OK
P-138 | 0.05 | 2 | 0.1 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 0.223 | Neutralisation au point bas | OK
P-139 | 0.2 | 3 | 0.6 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 1.338 | Neutralisation au point bas | OK
P-140 | 0.25 | 3 | 0.75 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 1.6725 | Neutralisation au point bas | OK
P-141 | 0.1 | 6 | 0.6 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 1.338 | Neutralisation au point bas | OK
P-142 | 0.05 | 5 | 0.25 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 0.5575 | Neutralisation au point bas | OK
P-143 | 0.1 | 2 | 0.2 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 0.446 | Neutralisation au point bas | OK
P-144 | 0.25 | 4 | 1 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 2.23 | Neutralisation au point bas | OK
P-145 | 0.05 | 2 | 0.1 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 0.223 | Neutralisation au point bas | OK
P-146 | 0.2 | 3 | 0.6 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 1.338 | Neutralisation au point bas | OK
P-147 | 0.2 | 6 | 1.2 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 2.676 | Neutralisation au point bas | OK
P-148 | 0.1 | 2 | 0.2 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 0.446 | Neutralisation au point bas | OK
P-149 | 0.05 | 5 | 0.25 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 0.5575 | Neutralisation au point bas | OK
P-150 | 0.15 | 6 | 0.9 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 2.007 | Neutralisation au point bas | OK
P-151 | 0.15 | 5 | 0.75 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 1.6725 | Neutralisation au point bas | OK
P-152 | 0.1 | 3 | 0.3 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 0.669 | Neutralisation au point bas | OK
P-153 | 0.15 | 3 | 0.45 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 1.0035 | Neutralisation au point bas | OK
P-154 | 0.25 | 3 | 0.75 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 1.6725 | Neutralisation au point bas | OK
P-155 | 0.05 | 6 | 0.3 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 0.669 | Neutralisation au point bas | OK
P-156 | 0.05 | 4 | 0.2 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 0.446 | Neutralisation au point bas | OK
P-157 | 0.2 | 5 | 1 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 2.23 | Neutralisation au point bas | OK
P-158 | 0.15 | 6 | 0.9 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 2.007 | Neutralisation au point bas | OK
P-159 | 0.1 | 2 | 0.2 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 0.446 | Neutralisation au point bas | OK
P-160 | 0.25 | 3 | 0.75 | Anhydre (2,23) | 2.23 | 1.6725 | Neutralisation au point bas | OK

## NC_Actions
Réf. | Description | Gravité (B/M/É) | Action corrective | Responsable | Délai | Validation
NC-001 | T° ECS non conforme sur aile A | M | Réglage vanne équilibrage | Chef maintenance | 7j
NC-002 | Chlore résiduel > seuil à la sortie | M | Rinçage complémentaire + neutralisation | Opérateur | Immédiat
NC-003 | pH hors plage sur points 210-212 | B | Vérif sonde + recalibrage | Qualité | 3j

## Dashboard
Indicateur | Valeur
% CT conformes
% Rinçages conformes
Total NC (ouverts)
CT_OK
CT_NOK
RIN_OK
RIN_NOK