## Listes
NomListe | Valeurs...
Type_Point | Robinet | Douche | Ballon | Purge
Réseau | ECS | ECF
Thiosulfate | Anhydre (2,23) | Pentahydrate (3,5)
Methodes | Chimique | Thermique

## Paramètres
Paramètre | Unité | Valeur | Notes
Méthode |  | Chimique | Choix: Chimique/Thermique
Cible concentration (C) | mg/L | 20
Temps de contact (t) | min | 60
CT cible (C×t) | mg·min/L |  | Calcul automatique
pH cible |  | 7
Température ECS cible (≥) | °C | 55
Température ECF cible (≤) | °C | 20
Seuil chlore résiduel (rinçage) | mg/L | 0.2
Concentration stock (désinfectant) | g/L | 100
Volume réseau (total estimé) | m³ | 5
Volume stock à injecter (estimation) | L |  | Formule: (C mg/L × V m³) / Stock g/L
Type thiosulfate |  | Anhydre (2,23) | Choix: Anhydre/Pentahydrate
Ratio thiosulfate / chlore | g/g |  | Automatique

## Points
ID point | Type | Réseau (ECS/ECF) | Étage/Zone | Distance (m) | Accès OK | Isolable | Particularités

## CT_Verif
ID point | Distance (m) | C mesurée (mg/L) | t (min) | CT (mg·min/L) | CT cible | Écart (CT-CTcible) | Statut (OK/NOK)

## Dosage
Produit | Concentration stock (g/L) | Volume réseau (m³) | Cible (mg/L) | Volume stock à injecter (L) | Point d'injection | Observations

## Thermique
Ballon consigne (°C) | Retour recirc cible (°C) | Maintien (min) | Débit recirc (L/min) | Vannes by-pass | Alarme T° | Observations

## Rinçage
ID point | Réseau (ECS/ECF) | Débit (L/min) | Début (h) | Fin (h) | Durée (min) | Volume (L) | Chlore final (mg/L) | pH final | T° finale (°C) | Conforme ? (OK/NOK) | Opérateur

## Neutralisation
ID point | Chlore résiduel (mg/L) | Volume (m³) | Masse Cl₂ (g) | Type thiosulfate | Ratio g/g | Masse thiosulfate (g) | Mode de neutralisation | Validation

## NC_Actions
Réf. | Description | Gravité (B/M/É) | Action corrective | Responsable | Délai | Validation

## Dashboard
Indicateur | Valeur
% CT conformes
% Rinçages conformes
Total NC (ouverts)
CT_OK
CT_NOK
RIN_OK
RIN_NOK