DIUO – Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage

Document de prévention – à conserver et à tenir à jour

| Référence / N° affaire | Indice | Date | Diffusion |
| --- | --- | --- | --- |
| DIUO-2025-PO-001 | 01 | 15/11/2025 | MOA / Exploitant / Maintenance / CSPS |
| Rédigé par | Vérifié par | Approuvé par | Visa / signature |
| Lina MARTIN – Coordonnatrice SPS | Hugo BERNARD – MOE | Sophie DURAND – Maître d’ouvrage | Visa sur original papier |

| Nom / Intitulé de l’ouvrage | Centre Administratif « Parc Opéra » |
| --- | --- |
| Adresse / Localisation | 18 rue des Lilas, 69003 Lyon (France) |
| Maître d’ouvrage | SAS Parc Opéra Immobilier – Direction Patrimoine Contact : Sophie DURAND (MOA) |
| Coordonnateur SPS (CSPS) | SPS Rhône-Alpes – Lina MARTIN (CSPS) 12 avenue de la Prévention, 69007 Lyon |
| Exploitant / Responsable site | Facility Management OPERA – Thomas LEBRUN Accueil/PC sécurité : 04 72 00 10 10 |
| Date de remise du DIUO | 20/11/2025 |
| Périmètre concerné | Bâtiment principal R+5 (bureaux), sous-sol -1 (parking/locaux techniques), toiture technique. Installations concernées : CVC, CFO/CFA, SSI, ascenseurs, réseaux eau/évacuation. |

Exemple fictif – document modèle à adapter à l’ouvrage réel. Table des matières : mettez à jour les champs (Ctrl+A puis F9) après modification.

# Table des matières

Table des matières - mettez à jour les champs (F9) si nécessaire.

Astuce : sélectionnez tout (Ctrl+A) puis mettez à jour les champs (F9) pour générer la table des matières.

# 1. Objet et périmètre du DIUO

Le présent DIUO regroupe, sous une forme opérationnelle, les informations nécessaires aux interventions ultérieures sur l’ouvrage (maintenance, entretien, dépannage, modifications). Il vise à réduire les risques liés à la coactivité, aux accès difficiles et aux énergies (électricité, CVC, eau), en précisant les conditions d’accès, de consignation et les mesures de prévention recommandées.

Périmètre : bâtiments, zones, installations techniques et équipements concernés par ce dossier.

# 2. Identification de l’ouvrage

| Type d’ouvrage | Bâtiment tertiaire (bureaux) – R+5 + 1 niveau sous-sol |
| --- | --- |
| Année / période de réalisation | Travaux : 2024–2025 – Réception : 20/11/2025 |
| Surface / capacité | ≈ 4 800 m² SDP – 2 ascenseurs – parking 45 places |
| Accès principal | Entrée principale : 18 rue des Lilas – accueil RDC. Accès maintenance : badge + registre au PC sécurité (RDC). |
| Références plans | Plans : PLN-ARC-01 à 12 (architecture) CVC-01 à 07 (CVC) ELEC-CFO-01 à 06 (électricité) SSI-01 à 03 (sécurité incendie) |

# 3. Intervenants et contacts

Contacts clés : maître d’ouvrage, exploitant, coordonnateur SPS et mainteneurs. Avant toute intervention, se présenter au PC sécurité, vérifier les autorisations d’accès, et identifier les organes de coupure/consignation concernés.

| Rôle | Organisme | Nom / Prénom | Téléphone | Email |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maître d’ouvrage | SAS Parc Opéra Immobilier | Sophie DURAND | 04 72 00 11 11 | s.durand@parcopera.fr |
| Maîtrise d’œuvre | Atelier Bâtir (Architectes) | Hugo BERNARD | 04 72 00 22 22 | h.bernard@atelierbatir.fr |
| Coordonnateur SPS | SPS Rhône-Alpes | Lina MARTIN | 04 72 00 33 33 | l.martin@sps-ra.fr |
| Exploitant / FM | Facility Management OPERA | Thomas LEBRUN | 04 72 00 44 44 | t.lebrun@fm-opera.fr |
| Maintenance CVC | ClimaTech Services | Élodie MOREAU | 04 72 00 55 55 | e.moreau@climatech.fr |

# 4. Consignes générales de sécurité

S’informer des risques propres au site avant toute intervention (circulation, coactivité, zones réglementées).

Respecter les procédures d’accès et les consignes de consignation / mise en sécurité des énergies.

Utiliser les équipements de protection individuelle adaptés (EPI) selon le risque identifié.

Privilégier les moyens d’accès sécurisés (échelles fixes, passerelles, points d’ancrage, garde-corps).

Prévoir l’évacuation des déchets et le maintien de la propreté des zones d’intervention.

# 5. Accès, circulations et zones à risque

Accès au site : entrée principale par l’accueil (RDC). Les interventions techniques se font après enregistrement au PC sécurité (remise badge/clé si nécessaire). Les zones à accès réglementé comprennent : local TGBT (SS-1), local SSI (RDC), machinerie ascenseurs (R+5) et toiture technique (accès par trappe). Les cheminements et issues de secours sont repérés sur les plans architecture.

| Zone / Local | Risques | Moyens d’accès / protections | Consignes spécifiques |
| --- | --- | --- | --- |
| Toiture technique | Chute de hauteur; zones fragiles; intempéries | Accès par escalier + trappe R+5. Garde-corps périphérique. Ligne de vie + points d’ancrage. | Autorisation exploitant. Harnais obligatoire hors zone protégée. Intervention interdite par vent fort/pluie. |
| Local TGBT (SS-1) | Risque électrique (BT); arc électrique | Local verrouillé (badge FM). Consignation au sectionneur général + VAT. | Intervenants habilités (B1V/BR/BC). Interdiction de travailler seul. |
| Local CVC / CTA (toiture) | Chute; brûlures; parties en mouvement | Accès toiture sécurisé. Protections machines en place. Arrêt d’urgence CTA. | Consignation électrique + arrêt ventilation. Port gants anti-coupure. |
| Machinerie ascenseurs | Écrasement; chute; risque électrique | Accès par local technique (R+5) verrouillé. Éclairage de sécurité. | Interventions réservées au mainteneur ascenseur. Procédure constructeur. |
| Parking sous-sol -1 | Circulation véhicules; CO; coactivité | Ventilation mécanique. Cheminements piétons balisés. | Gilet HV recommandé. Intervention en heures creuses si possible. |
| Local SSI / CMSI | Risque électrique; déclenchements intempestifs | Accès contrôlé (badge FM). Documentation SSI disponible sur site. | Tests uniquement par mainteneur SSI. Informer le PC sécurité avant essai. |

# 6. Informations techniques par lots

Pour chaque lot, préciser les caractéristiques, les accès, les risques spécifiques, et les dispositions facilitant des interventions ultérieures.

## 6.1 Structure / gros œuvre

| Élément | Informations / références / liens vers pièces |
| --- | --- |
| Plans structure | Plans structure : STR-01 à STR-04 (annexe A). |
| Trappes / accès | Trappes : accès toiture par trappe T-01 (palier R+5). Accès faux-plafonds techniques : trappes repérées sur PLN-ARC-08. |
| Charges admissibles | Charges admissibles toiture : 250 daN/m² (note structure NS-TOIT-2025, annexe A). |
| Percements interdits / réservations | Percements interdits : dalles BA zones noyaux escaliers/ascenseurs (cf. STR-03). Respecter réservations existantes (plans STR-02). |

## 6.2 Toiture / étanchéité

| Élément | Informations / références / liens vers pièces |
| --- | --- |
| Accès toiture | Accès par escalier cage A jusqu’au R+5 + trappe T-01. Clé/autorisation : PC sécurité. |
| Garde-corps / lignes de vie | Garde-corps acier H=1,10 m sur acrotère. Ligne de vie LV-01 (plan SEC-TOIT-01). Points d’ancrage PA-01 à PA-06. |
| Zones fragiles | Zones fragiles : lanterneaux (repères L-01 à L-04). Interdiction de marcher sur bacs/lanterneaux. |
| Entretien (lanterneaux, exutoires, etc.) | Entretien exutoires EFC : exutoires repérés (E-01 à E-06). Procédure constructeur + consignation SSI avant test. |

## 6.3 Électricité (CFO/CFA)

| Élément | Informations / références / liens vers pièces |
| --- | --- |
| Schémas unifilaires | Schémas unifilaires : ELEC-CFO-UNI-01 à 03 (annexe B). |
| Tableaux et repérage | Repérage tableaux : TGBT (SS-1), TD-RDC, TD-R1 à TD-R5. Étiquetage conforme NFC 15-100 (DOE ELEC). |
| Consignation | Consignation : sectionneur général TGBT + cadenas. Vérification d’absence de tension (VAT) obligatoire. Remise en service selon procédure interne FM-EL-01. |
| Locaux HT/BT / habilitations | Accès BT : badge exploitant. Habilitations requises : B1V/BR (intervention), BC (consignation). |

## 6.4 CVC (chauffage, ventilation, climatisation)

| Élément | Informations / références / liens vers pièces |
| --- | --- |
| Plans réseaux | Plans CVC : CVC-01 à 07 (annexe C). Schémas hydrauliques : HYD-01 à 03. |
| Accès aux CTA / groupes | CTA-01 et CTA-02 en toiture (zone technique). Groupes extérieurs VRV sur plots (repères GF-01/GF-02). |
| Points de maintenance | Points de maintenance : filtres, courroies, bacs à condensats, purgeurs. Accès par cheminements toiture (plan SEC-TOIT-01). |
| Risques (hauteur, fluides, brûlures) | Risques : hauteur (toiture), brûlures (tuyauteries chaudes), fluides frigorigènes. Consignation électrique + arrêt ventilation avant ouverture carters. |

## 6.5 Plomberie / sanitaires

| Élément | Informations / références / liens vers pièces |
| --- | --- |
| Plans réseaux | Plans réseaux EF/EC/EU/EV : PLO-01 à 05 (annexe D). |
| Vannes d’isolement | Vannes générales : local technique SS-1 (repères V-EF-01 / V-EC-01). Vannes par niveau dans gaines techniques. |
| Évacuation | Évacuation EU/EV : collecteur principal SS-1. Points de curage repérés sur PLO-04. |
| Produits chimiques / legionella (si applicable) | Traitement ECS : ballon + bouclage. Surveillance températures (risque légionelles) selon plan d’exploitation FM-CVC-02. |

## 6.6 SSI / sécurité incendie

| Élément | Informations / références / liens vers pièces |
| --- | --- |
| Plans SSI | Plans SSI : SSI-01 à 03 (annexe E). |
| Tableau de signalisation | Tableau de signalisation / CMSI : local SSI RDC (repère SSI-RDC-01). |
| Maintenance | Maintenance : contrat mainteneur SSI – FireSecure. Périodicité : visites trimestrielles + essai annuel complet. |
| Consignes (tests, déclencheurs, détecteurs) | Avant test : informer PC sécurité. Mettre en mode essai si prévu. Après test : réarmement + compte-rendu au registre sécurité. |

# 7. Bordereau des pièces et plans (DOE)

Le bordereau ci-dessous recense les pièces du DIUO (plans, DOE, notices, PV) et indique leur référence et leur emplacement (annexes).

| N° | Type | Intitulé | Référence | Date | Emplacement / lien |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plan | Plans architecturaux (RDC à R+5 + SS-1) | PLN-ARC-01 à 12 | 10/2025 | Annexe A |
| 2 | Plan | Plans structure / réservations | STR-01 à STR-04 | 09/2025 | Annexe A |
| 3 | Plan | Plan sécurité toiture (LV/PA/cheminements) | SEC-TOIT-01 | 10/2025 | Annexe A |
| 4 | DOE | Schémas unifilaires et repérage CFO | ELEC-CFO-UNI-01 à 03 | 10/2025 | Annexe B |
| 5 | DOE | Nomenclature tableaux et étiquetage | ELEC-CFO-LST-01 | 10/2025 | Annexe B |
| 6 | DOE | Plans CVC + schémas hydrauliques | CVC-01 à 07 / HYD-01 à 03 | 10/2025 | Annexe C |
| 7 | Notice | Notices CTA-01 / CTA-02 | NT-CTA-01 / NT-CTA-02 | 10/2025 | Annexe C |
| 8 | Plan | Plans plomberie (EF/EC/EU/EV) | PLO-01 à 05 | 10/2025 | Annexe D |
| 9 | Plan | Plans SSI (détection, asservissements) | SSI-01 à 03 | 10/2025 | Annexe E |
| 10 | Notice | Notice ascenseurs (procédure maintenance) | ASC-NT-01 | 10/2025 | Annexe F |
| 11 | PV | PV de transmission DIUO (réception) | PV-DIUO-2025-PO-001 | 20/11/2025 | Annexe G |
| 12 | Registre | Registre sécurité (extrait – SSI essais) | REG-SSI-EX-2025 | 11/2025 | Annexe E |

# 8. Fiches d’intervention ultérieure (trame)

À compléter à chaque intervention ultérieure significative (maintenance lourde, modification, remplacement d’équipement, etc.).

## 8.1 Fiche d’intervention – Accès toiture & maintenance CTA

| Date | Zone / Local | Intervenant | Entreprise |
| --- | --- | --- | --- |
| 05/12/2025 | Toiture technique – CTA-01/CTA-02 | Élodie MOREAU | ClimaTech Services |
| Objet | Autorisation / permis | Consignation | Remise en service |
| Remplacement filtres + contrôle courroies CTA-01 | Autorisation exploitant + registre intervention | Consignation électrique CTA-01 + arrêt ventilation | Retrait cadenas + test fonctionnement + remise CR au FM |

| Étape | Danger | Mesures de prévention | EPI | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Accès zone | Chute de hauteur | Accès par trappe T-01. Rester dans cheminements. Vérifier météo. | Chaussures S3, gants | Interdire accès si vent fort |
| 2. Mise en sécurité | Démarrage machine | Arrêt CTA via commande + arrêt d’urgence si besoin. | Gants | Attendre arrêt complet |
| 3. Consignation | Risque électrique | Couper au coffret CTA-01, poser cadenas + étiquette, VAT. | Visière si nécessaire | Habilitation requise |
| 4. Intervention | Coupures / projections | Ouvrir carters avec outils adaptés. Remplacer filtres. Nettoyage bac condensats. | Gants anti-coupure | Évacuer déchets |
| 5. Remise en place | Oubli protections | Reposer carters/protections. Contrôle visuel. | — | Aucun outil oublié |
| 6. Remise en service | Redémarrage | Retirer cadenas, réarmer, test vibrations/bruits, enregistrer au registre. | — | Informer exploitant |

### Check-list (à cocher)

☐ Plans et schémas consultés

☐ Autorisations obtenues / permis établi

☐ Énergies consignées (si applicable)

☐ Zone balisée / coactivité maîtrisée

☐ Remise en état et nettoyage réalisés

☐ Mise à jour du DIUO effectuée (plans, notices, DOE)

## 8.2 Fiche d’intervention – Intervention sur TGBT / consignation électrique

| Date | Zone / Local | Intervenant | Entreprise |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/12/2025 | Local TGBT – SS-1 | Julien RENAUD | ElectroPro Maintenance |
| Objet | Autorisation / permis | Consignation | Remise en service |
| Contrôle serrage / thermographie armoire TGBT | Autorisation PC sécurité + présence second intervenant | Consignation au sectionneur général + VAT | Remise sous tension progressive + test défauts + CR |

| Étape | Danger | Mesures de prévention | EPI | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Préparation | Accès non autorisé | Accès local via badge FM. Afficher intervention en cours. | Gilet HV | Ne pas travailler seul |
| 2. Balisage | Contact accidentel | Balisage zone + panneau 'Consignation'. | — | Limiter la coactivité |
| 3. Consignation | Arc électrique | Couper sectionneur général, cadenas, VAT. | Gants isolants, visière | Habilitation BC/BR |
| 4. Contrôle | Blessures mains | Contrôle serrage/thermographie selon procédure. | Gants | Outillage isolé |
| 5. Vérifications | Erreur repérage | Vérifier repérage circuits avant remise en service. | — | Double contrôle |
| 6. Remise en service | Risque électrique | Retirer cadenas, remise sous tension progressive, test alarmes. | — | Informer FM/PC |

### Check-list (à cocher)

☐ Plans et schémas consultés

☐ Autorisations obtenues / permis établi

☐ Énergies consignées (si applicable)

☐ Zone balisée / coactivité maîtrisée

☐ Remise en état et nettoyage réalisés

☐ Mise à jour du DIUO effectuée (plans, notices, DOE)

## 8.3 Fiche d’intervention – Maintenance ascenseur (local machinerie)

| Date | Zone / Local | Intervenant | Entreprise |
| --- | --- | --- | --- |
| 18/12/2025 | Machinerie ascenseurs – R+5 | Camille LEROY | AscensoRhone |
| Objet | Autorisation / permis | Consignation | Remise en service |
| Visite périodique + test parachute / portes | Autorisation exploitant + mise hors service cabine si nécessaire | Consignation selon procédure constructeur ASC-NT-01 | Essais finaux + remise en service + registre |

| Étape | Danger | Mesures de prévention | EPI | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Mise hors service | Piégeage usagers | Mettre cabine à l’arrêt au niveau, afficher 'Ascenseur en maintenance'. | — | Informer accueil |
| 2. Accès machinerie | Chute / heurt | Accès local verrouillé. Éclairage suffisant. | Chaussures S3 | Interdire au public |
| 3. Consignation | Risque électrique | Consignation selon procédure constructeur + VAT. | Gants isolants | Habilitation requise |
| 4. Intervention | Écrasement | Rester hors zones de pincement. Utiliser outils adaptés. | Gants | Respecter manuel |
| 5. Essais | Mouvement imprévu | Essais en mode maintenance/inspection. | — | Communication avec équipe |
| 6. Remise en service | Défaut sécurité | Vérifier dispositifs de sécurité, refermer local, remise au registre. | — | Informer exploitant |

### Check-list (à cocher)

☐ Plans et schémas consultés

☐ Autorisations obtenues / permis établi

☐ Énergies consignées (si applicable)

☐ Zone balisée / coactivité maîtrisée

☐ Remise en état et nettoyage réalisés

☐ Mise à jour du DIUO effectuée (plans, notices, DOE)

# 9. Historique des mises à jour

| Date | Objet de la mise à jour | Auteur | Validation | Pièces mises à jour |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20/11/2025 | Remise initiale DIUO à la réception | Lina MARTIN (CSPS) | Sophie DURAND (MOA) | Indice 01 |
| 05/12/2025 | Ajout fiche intervention CTA + plan SEC-TOIT-01 | Thomas LEBRUN (FM) | Sophie DURAND (MOA) | MAJ exploitation |
| 10/12/2025 | Ajout procédure consignation TGBT FM-EL-01 | Thomas LEBRUN (FM) | Sophie DURAND (MOA) | MAJ exploitation |