## Calcul Multi-Circuits
CALCUL DE SECTION DE CÂBLE ÉLECTRIQUE – MODÈLE MULTI-CIRCUITS
Pré-dimensionnement par départ : courant, section théorique, section choisie, chute de tension et conformité
PARAMÈTRES GÉNÉRAUX
Chute max éclairage (%) | 3 | Chute max autres usages (%) | 5
Marge sécurité courant | 1.15 | Température ambiante | 30°C
N° | Circuit / Départ | Type réseau | Tension V | Puissance kW | Cos φ | Longueur m | Conducteur | Section choisie mm² | Usage | Courant Ib A | Courant majoré A | Section théorique mm² | Chute tension % | Diagnostic | Observation
1 | Éclairage zone cuisine | Monophasé | 230 | 1.2 | 0.95 | 25 | Cuivre | 1.5 | Éclairage
2 | Prises de service | Monophasé | 230 | 3.5 | 0.9 | 30 | Cuivre | 2.5 | Prises
3 | Four électrique | Monophasé | 230 | 7.2 | 0.95 | 18 | Cuivre | 6 | Cuisson
4 | Ventilation extraction | Triphasé | 400 | 5.5 | 0.85 | 45 | Cuivre | 4 | Moteur
5 | Pompe relevage | Triphasé | 400 | 3 | 0.82 | 60 | Cuivre | 4 | Moteur
6 | Armoire froid positif | Triphasé | 400 | 9 | 0.88 | 35 | Cuivre | 6 | Froid
7 | Chauffe-eau | Monophasé | 230 | 3 | 1 | 22 | Cuivre | 2.5 | Chauffage
8 | Réserve extension | Triphasé | 400 | 12 | 0.9 | 50 | Cuivre | 10 | Réserve
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
SYNTHÈSE AUTOMATIQUE DES DÉPARTS
Nombre de circuits |  |  | Puissance totale kW |  |  | Circuits conformes |  |  | À vérifier |  |  | Section max mm²
À utiliser comme support de pré-dimensionnement. Le choix final dépend du mode de pose, de la protection, de l’échauffement, du regroupement, de l’isolant et de la norme applicable.
Note on E10: Puissance active du circuit en kW.
Note on I10: Section réellement retenue. Le diagnostic compare cette valeur à la section théorique et à la chute de tension.
Note on M10: Section minimale théorique selon une formule simplifiée de chute de tension.

## Synthèse Armoire
SYNTHÈSE ARMOIRE – CALCUL SECTION DE CÂBLE
Circuits | Puissance totale | Conformes | À vérifier
Lecture rapide : vert = conforme, jaune = chute à vérifier, rouge = section insuffisante.

## Abaque Sections
ABAQUE SIMPLIFIÉ DES SECTIONS NORMALISÉES
Section mm² | Cuivre A indicatif | Aluminium A indicatif | Remarque
1.5 | 16 |  | Valeur indicative à adapter selon mode de pose, température, regroupement et protection.
2.5 | 20 |  | Valeur indicative à adapter selon mode de pose, température, regroupement et protection.
4 | 25 |  | Valeur indicative à adapter selon mode de pose, température, regroupement et protection.
6 | 32 | 25 | Valeur indicative à adapter selon mode de pose, température, regroupement et protection.
10 | 45 | 35 | Valeur indicative à adapter selon mode de pose, température, regroupement et protection.
16 | 61 | 48 | Valeur indicative à adapter selon mode de pose, température, regroupement et protection.
25 | 80 | 64 | Valeur indicative à adapter selon mode de pose, température, regroupement et protection.
35 | 99 | 78 | Valeur indicative à adapter selon mode de pose, température, regroupement et protection.
50 | 119 | 96 | Valeur indicative à adapter selon mode de pose, température, regroupement et protection.
70 | 151 | 121 | Valeur indicative à adapter selon mode de pose, température, regroupement et protection.
95 | 182 | 146 | Valeur indicative à adapter selon mode de pose, température, regroupement et protection.
120 | 210 | 169 | Valeur indicative à adapter selon mode de pose, température, regroupement et protection.
150 | 240 | 194 | Valeur indicative à adapter selon mode de pose, température, regroupement et protection.
185 | 273 | 220 | Valeur indicative à adapter selon mode de pose, température, regroupement et protection.
240 | 321 | 259 | Valeur indicative à adapter selon mode de pose, température, regroupement et protection.
300 | 367 | 296 | Valeur indicative à adapter selon mode de pose, température, regroupement et protection.

## Méthode et Sécurité
MÉTHODE DE CALCUL ET SÉCURITÉ
Intensité monophasée | Ib = P / (U × cos φ)
Intensité triphasée | Ib = P / (√3 × U × cos φ)
Chute de tension monophasée | ΔU ≈ 2 × ρ × I × L / S
Chute de tension triphasée | ΔU ≈ √3 × ρ × I × L / S
Résistivité cuivre | ρ ≈ 0,0175 Ω·mm²/m
Résistivité aluminium | ρ ≈ 0,0282 Ω·mm²/m
Limite du modèle | Le fichier propose un pré-dimensionnement. La validation finale doit intégrer la norme applicable, le mode de pose, l’isolant, la température, le regroupement des câbles, le pouvoir de coupure et les protections.
Sécurité | Toute installation électrique doit être vérifiée et validée par une personne qualifiée avant réalisation.