DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS
LOT CVC
Version Premium – Chauffage • Ventilation • Climatisation

## Identification du projet

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Projet | Centre administratif R+6 |
| MOA | Horizon Immobilier |
| BET Fluides | Fluides Ingénierie |
| Entreprise CVC | ClimaTech Services |
| Responsable d'affaires | M. Dupont |
| Date | 18/12/2026 |

## Description des installations

Le DOE couvre les pompes à chaleur, groupes froids, chaudières, CTA, VMC, réseaux hydrauliques, réseaux aérauliques, ventilo-convecteurs, plafonds rayonnants, désenfumage, GTB, régulation, calorifuge et équilibrage.

## Inventaire détaillé des équipements

| Équipement | Marque | Référence | Qté | Puissance | Garantie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Groupe froid | Carrier | 30XW | 2 | 450 kW | 36 mois |
| PAC | Daikin | EWYT | 2 | 320 kW | 36 mois |
| CTA | CIAT | Airtech | 6 | 18 000 m³/h | 24 mois |
| Ventilo-convecteurs | Daikin | FWV | 185 | - | 24 mois |
| Extracteurs | Systemair | KVK | 24 | - | 24 mois |
| Automates GTB | Siemens | Desigo | 8 | - | 24 mois |

## Plans de récolement

| Document | Référence | Version | Validation |
| --- | --- | --- | --- |
| Plans hydrauliques | CVC-001 | V5 | ✔ |
| Plans gaines | CVC-002 | V5 | ✔ |
| Synoptique GTB | CVC-003 | V3 | ✔ |
| Désenfumage | CVC-004 | V2 | ✔ |

## Équilibrage hydraulique

| Circuit | Débit prévu | Débit mesuré | Conforme |
| --- | --- | --- | --- |
| Boucle RDC | 12 m³/h | 11.9 m³/h | Oui |
| Boucle R+1 | 10 | 10.1 | Oui |
| Boucle R+2 | 9 | 9.0 | Oui |

## Équilibrage aéraulique

| Zone | Débit prévu | Débit mesuré | Conforme |
| --- | --- | --- | --- |
| Accueil | 3500 | 3490 | Oui |
| Open space | 6200 | 6185 | Oui |
| Salle réunion | 850 | 845 | Oui |

## Essais fonctionnels

| Essai | Résultat | Observations |
| --- | --- | --- |
| PAC | Conforme | RAS |
| CTA | Conforme | RAS |
| GTB | Conforme | Communication OK |
| VMC | Conforme | Débits conformes |
| Désenfumage | Conforme | Essai validé |

## Planning de maintenance

| Équipement | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Filtres | ✔ |  |  |  |
| CTA |  | ✔ |  |  |
| PAC |  |  | ✔ |  |
| Groupes froids |  |  |  | ✔ |
| GTB |  | ✔ |  |  |

## Check-list finale (extrait)

☐ Plans DOE validés

☐ Notices techniques classées

☐ Rapports d'équilibrage joints

☐ Paramètres GTB sauvegardés

☐ PV de mise en service archivés

☐ Garanties fabricants annexées

☐ Album photographique intégré

☐ Fichiers PDF, DWG et IFC livrés

☐ Carnet de maintenance remis

☐ DOE signé par l'entreprise, la MOE et la MOA